Расчеты произведены в новой версии 2005 г.

--------------------------------------------------------------------------------

Дата расчёта 07.04.2008  время начала расчёта 7:04:28

Версия Potok32.exe от 16.01.2006

Информация о версиях: http://www.potok.ru

П У Т Ь  к данным: C:\Program Files\potok32\Potok\primer\2 et dom\Гидравлика.rez

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Система: Теплосеть

Ошибки - Нет результатов расчёта!  Задание снято. Подробности - см. Протокол.

Встречное движение горячего и обратного теплоносителя в стояках

Длина и диаметры участков определены программно со страницы "Стояки!"

Р  Е  З  У  Л  Ь  Т  А  Т  Ы      Р  А  С  Ч  Ё  Т  А.

X A P A K T E P И C T И K A    г р у п п ы  з д а н и й

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|HOMEP|TEПЛOB.|Резерв|      К  узлу       |     От     узла        |Сопрот|                          |

|ЭTAЖE|HAГPУЗ-|напора|—————————————————————————————————————————————|через |       Потребитель        |

|CTOЯ-|  KA,  |на вво|    Длина  |Диам / |Сопр.|Длина|Диам / |Сопр.|ввод в|                          |

| KA  | Bт    |де Па |     м     |Скорост| Па  | м   |Скорост| Па  |здание|                          |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Стояк   1

1   543000  27000       0.4  -65/1.39   175  0.9  -65/1.39   393   1810      Ввод в здание

Стояк   2

1    28000  10000       0.4  -25/0.48    70  0.9  -25/0.48   158    461      Ввод в здание

Стояк   3

1   390000  10000       0.4  -65/1.00    91  0.9  -65/1.00   204    937      Ввод в здание

|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

X A P A K T E P И C T И K A  B E T B E Й

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                           C    т    о    я    к                                |         Трубопроводы   к   стоякам      |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|   |   Теплоноситель    |Dу узл.присоед|Гравит| Потери Па  | дрос.  |Трубопровод|Расход|Диа-|Ско- |Сопро|Диам.|Трубопровод|

|Но-|Расход| Температура |——————————————|давле-|  в  |контур| шайба  |эквив.шайбе|теплон|метр|рость|тивле|дрос.|эквив.шайбе|

|мер|      | вход |выход |подающ.|обратн| ние, |стоя-|через |% не| d |ДИAM.|длина|      |    |     | ние,|шайбы| dy  |длина|

|   |Kг/час|  °С  |  °С  |  мм   |  мм  |  Па  |ке   |стояк |вязк| мм| мм  |  м  |Kг/Час| мм |M/Cек| Па  | мм  | мм  |  м  |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ветка -1

1 18676   95.0   70.0    -65    -65      4      0  20400    40% 41    0   0.0    18676  -65  1.39 18505

Ветка -2

2   963   95.0   70.0    -25    -25      4      0  18376    56% 10    0   0.0      963  -25  0.48 11539

Ветка -3

3 13414   95.0   70.0    -65    -65      4      0  32785   *                     13414  -65  1.00 25949

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Х а р а к т е р и с т и к а   м а г и с т р а л е й   с и с т е м ы

———————————————————————————————————————————————————————————————————

| HOMEPA ИCXOДHЫX УЧACTKOB|HOMEP | PACXOД  |ДИA- |CKO-  |COПPOTИB-|

|—————————————————————————|CБOPHO|TEПЛOHOCИ|METP,|POCTЬ,|  ЛEHИE, |

| OTBETB-| центp | OTBETB-|  ГO  |  TEЛЯ,  |     |      |         |

| ЛEHИE  |       | ЛEHИE  |УЧ-KA |  Kг/час | мм  |м/сек |   Па    |

———————————————————————————————————————————————————————————————————

1        0        4       5   33052     100   1.15    1899

3        0        2       4   14377      65   1.07    4942

———————————————————————————————————————————————————————————————————

___________________________________________________________________________

|             Технико - экономические  показатели                           |

|___________________________________________________________________________|

1.Расход труб                                          |KГ/1000Вт |    0.058

2.Расход воды                                          |   KГ/ЧAC |    33052

3.Тепловая нагрузка на приборы (Потребители)           |      КВт |    961.0

4.Расход теплоты системой                              |      КВт |    961.0

5.Непроизводительные затраты теплоты системой          |        % |        0

6.Гидравлическое сопротивление          [  Па   20000] |       Па |    32785

****************************************************************************

Примечание:-

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я    О Б О Р У Д О В А Н И Я

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    |    Наименование и техническая                      | Тип,Марка,    |    КОД     | Завод |Еди- |Коли-|МАССА|Примечание|

|Пози|          характеристика                            |обозначение    |ОБОРУДОВАНИЯ|изгото-|ница |чест-|Един.|          |

|ция |                                                    |документа, №   |  изделия   |витель |изме-|  во |измер|          |

|    |                                                    |опросн.листа   | МАТЕРИАЛА  |       |рения|     |  Кг |          |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1.Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные Dy=25              3262-75          пм.   4.2   2.4

2.Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные Dn=76x3             10705-80          пм.   8.4   5.4

3.Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные Dy=25              3262-75          пм.  52.0   2.4

4.Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные Dn=76x3             10705-80          пм. 151.5   5.4

5.Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные Dn=108x2,8             10705-80          пм.   4.0   9.0

6.Отводы бесшовные,L=R,сталь марки 20   Dy=65                 ГОСТ 17375          шт.  12.0

7.Отводы бесшовные,L=R,сталь марки 20   Dy=100                ГОСТ 17375          шт.   4.0

8.Задвижка чугунная Dy=100                                                        шт.   2.0  39.5

9.Поверхность труб диаметром  до Dy= 50                                           м2.   5.9

10.Поверхность труб диаметром более 50                                             м2.  39.5

11.Oкраска труб за 2 раза                                                          м2.  45.4

12.Испытание системы давлением, до Dy=100                                          пм. 220.1

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

выполнено 07.04.2008 время окончания расчёта 7:04:28; из Архива -C:\Program Files\potok32\Potok\primer\2 et dom\

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ёмкость системы =  1147.0 л