Вентиляция на предприятиях общественного питания Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования должно подчиняться МГСН 4.14-98 с изменениями от 23.03.1999 г и 4.09.2001 г., СНиП 2.08.02-89* 1999 г. Общественные здания и сооружения, СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование и учитывать многочисленные рекомендации и ведомственные нормы, в том числе "Пособие по проектированию предприятий общественного питания к СНиП 2.08-89*", разработанное ЦНИИЭП учебных зданий. Однако эти материалы не отражают изменений, произошедших за последние годы как в технологическом, так и в вентиляционном оборудовании и в нормативной базе, где часто только заказчик решает, какие параметры внутреннего микроклимата должны поддерживаться в помещениях. Несмотря на эти изменения, подход к решению расчетов остается прежним, параметры вентиляционного оборудования определяются проектировщиками, а какое оборудование будет установлено, решает заказчик. Расчеты объемов приточного и вытяжного воздуха для помещений обеденного зала или залов и горячего цеха начинают с теплого периода, как наиболее неблагоприятного как по количеству тепла, так и влаги, выделяемых в помещениях. Принципиально возможны три задачи расчета: вентиляция в обеденном зале и в горячем цехе; кондиционирование в обеденном зале и вентиляция в горячем цехе (наиболее распространенный вариант); кондиционирование как в обеденном зале, так и в горячем цехе. Расчет желательно начинать с горячего цеха. Так как часть воздуха из обеденного зала должна перетекать через раздаточный проем со скоростью 0,35 м/с для устранения запахов и тепла, идущих из горячего цеха, то количество перетекаемого воздуха, без которого невозможно рассчитывать воздухообмен обеденного зала, получают либо из расчета горячего цеха, либо фиксируют заранее, скажем, в количестве 30-60 % от приточного воздуха зала. Первый вариант предпочтительней. Расчетная температура воздуха в холодный период и в переходных условиях и кратность воздухообменов в помещениях предприятий общественного питания приведена в табл. 1. Таблица 1. Расчетная температура воздуха в холодный период и в переходных условиях и кратность воздухообмена в помещениях предприятий общественного питания Помещения Расчетная температура воздуха в холодный период года, °С Кратность воздухообмена ч -1 или количество удаляемого воздуха из помещения, м3/ч Приток Вытяжка Обеденный зал 16 По расчету, но не менее 30 м3/ч наружного воздуха на человека Горячий цех, помещение выпечки кондитерских изделий 5 (для расчета дежурного отопления) По расчету, но не менее 100 м3/ч наружного воздуха на человека Цеха: доготовочный, холодный, мясной, птицегольевой, рыбный, обработки зелени, овощей 18 3 4 Помещения для резки хлеба, для подготовки мороженного, сервизная, подсобная 18 1 1 Помещение для мучных изделий, отделки кондитерских изделий, бельевая 18 1 2 Моечные: столовой, кухонной посуды, судков, тары 18 4 6 Кладовые сухих продуктов, кладовая инвентаря, кладовая винно-водочных изделий, помещения для хранения пива 12 - 1 Кладовая овощей, солений, тары 5 - 1 Приемочная 16 3 - Машинное отделение охлаждаемых камер с водяным охлаждением агрегатов 16 3 4 Охлаждаемые камеры для хранения: а) мяса; б) рыбы; в) молочно-жировых продуктов, гастрономии; г) полуфабрикатов, в т.ч. высокой степени готовности; д) овощей, фруктов, ягод, напитков; е) пищевых отходов. 0 - 2 2 0 4 2 - - - - 4 - - - - - 4 Курительная комната 10 - 10 Разгрузочные помещения 10 По расчету Примечания: 1. В буфетах, барах, коктейль-холлах, банкетных залах, размещаемых в отдельных помещениях, принимается кратность воздухообмена по притоку и вытяжке не менее 3 ч-1. 2. Температура воздуха в охлаждаемых камерах поддерживается круглосуточно в течение всего года. Допустимые: температура до 28°с при относительной влажности φв≤55%, но правильнее будет соблюдать предел до 26°с [прил. 2] φв≤655%. В теплый период года оптимальные параметры микроклимата для предприятий общественного питания лежат в пределах: температура - 21-25°С; относительная влажность - 60-40 %; скорость движения воздуха менее 0,2 м/с. Системы отопления и вентиляции во встроенных и встроенно-пристроенных предприятиях питания к зданиям различного назначения должны проектироваться раздельно с системами этих зданий, возможно их присоединение к узлам управлений этих зданий. Системы вытяжной вентиляции должны проектироваться самостоятельными для следующих групп помещений: горячие цеха и моечные; обеденные залы (за исключением уборных и умывальных); производственных (за исключением охлаждаемых камер для хранения овощей и фруктов, мяса и рыбы, пищевых отходов) и административных помещений; уборных, умывальных и душевых; охлаждаемых камер для хранения овощей и фруктов, мяса и рыбы; охлаждаемых камер для хранения пищевых отходов. Для предприятий питания на 50 и менее посадочных мест приточную вентиляцию обеденного зала и горячего цеха допускается проектировать как единую систему. Воздухообмен в помещении обеденного зала и холодных цехах следует предусматривать по схеме "сверху-вверх". Расчет воздухообмена в обеденных залах производить на поглощение теплоизбытков от людей, солнечной радиации или электроосвещения и остывающей пищи. Системы вентиляции в горячих цехах следует проектировать с применением приточно-вытяжных локализующих устройств (местные отсосы и местный приток). В горячем цехе должно быть обеспечено разряжение, достигаемое подачей в обеденный зал, около 40-60% приточного воздуха, предназначенного для вентиляции горячего цеха и перетекающего через раздаточный проем и двери. Подачу приточного воздуха следует осуществлять в рабочую зону. От моечных машин следует удалять воздух отдельно вытяжной системой, компенсируя удаляемый воздух приточной системой в помещение мойки или соседнее с ней. Расход приточного и вытяжного воздуха по российскому модулированному оборудованию принимать по табл. 2. Тепловыделения от технологического оборудования определяют с учетом коэффициента загрузки оборудования (табл. 2) и коэффициента одновременности работы, обычно Код =0,7. Таблица 2. Расход воздуха по модулированному оборудованию №№ п/п Наименование помещения Марка Установочная мощность единицы оборудования, кВт Количество воздуха, м3/ч Коэффициент загрузки оборудования вытяжного приточного 1 Плита электрическая ПЭ-0,17-01 4,0 250 200 0,65 2 Плита электрическая ПЭ-0,51-01 12,0 750 400 0,65 2 Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-0,51-01 8 400 - 0,5 4 Шкаф жарочный электрический ШЖЭ-0,85-01 12 500 - 0,5 5 Устройство электрическое варочное УЭВ-60 9,45 650 400 0,5 6 Котел передвижной КП-60 5,0 - - 0,3 7 Фритюрница ФЭ-20-01 7,5 350 200 0,65 8 Котел пищеварочный на 100 л КЭ-100 18,9 550 400 0,3 9 Котел пищеварочный на 160 л КЭ-160 24,0 650 400 0,3 10 Котел пищеварочный на 250 л КЭ-250 30,0 750 400 0,3 11 Аппарат пароварочный АПЭ-0,23А-01 7,5 650 400 0,3 12 Сковорода электрическая СЭ-0,22-01 5,0 450 400 0,5 13 Сковорода электрическая СЭ-0,45-01 11,5 700 400 0,5 14 Мармит МСЭ-0,84-01 2,5 300 200 0,5 15 Мармит передвижной МП-28 0,63 - - 0,5 На рабочих местах у печей, плит, жарочных шкафов и другого теплового оборудования, создающего в зоне своего действия температуру выше расчетной (42°С), следует применять воздушное душирование. Для расчета воздухообмена в горячих цехах и в помещениях для выпечки кондитерских изделий температуру воздуха, удаляемого через зонты, завесы и локализующие устройства под технологическим оборудованием, выделяющим тепло, принимать +42°С, а температуру воздуха под потолком +30°С. Температуру приточного воздуха принимать на 4-6°С ниже температуры воздуха рабочей зоны. Высота рабочей зоны 1,5 м в обеденном зале и 2 м в горячем цехе. Все воздуховоды вентиляционных систем (кроме воздухозабора для приточных систем) применять только металлические, желательно из тонколистовой оцинкованной стали. При транспортировке воздуха с температурой +80°С и выше применять сварные воздуховоды из тонколистовой стали, толщиной 1,4-2 мм. Автор Краснов Ю.С. Глава из книги "Системы вентиляции и кондиционирования. Рекомендации по проектированию для производственных и общественных зданий".