# Системы вентиляции ресторана

Встроенными и встроенно-пристроенными в жилые здания могут быть предприятия питания: рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные с режимом работы до 23 часов площадью не более 250 м2 и с числом посадочных мест до 50, а также магазины кулинарии площадью до 150 м2 и домовые кухни производительностью до 500 обедов в день.

Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования встроенных и встроенно-пристроенных помещений предприятий общественного питания осуществляется в соответствии с требованиями СНИП2.04.05-91*, 1997 г., СНиП 2.08.02-89*, 1999 г. и МГСН4.14-98, а также с учетом рекомендаций соответствующих разделов ведомственных норм.

При расчетах воздухообмена в горячих цехах (кухнях), которые относятся к теплонапряженным помещениям (со значительными тепловыделениями) большинство проектировщиков используют «Рекомендации по расчету систем вентиляции и кондиционирования воздуха в горячих цехах предприятий общественного питания», разработанные в 80-е годы ЦНИИЭП инженерного оборудования. При этом следует пользоваться: технологическим заданием на проектирование; таблицами местных отсосов от модулированного и немодулированного оборудования горячих цехов, составленными Люберецким ОКБ торгового машиностроения; техническими и паспортными данными заводов-изготовителей технологического оборудования, в том числе импортного.

Можно использовать также справочный материал, разработанный институтом Гипроторг, по местным вентиляционным отсосам, предназначенным для отечественного технологического оборудования и Пособие по проектированию предприятий общественного питания к СНиП 2.08.02-89*, разработанное ЦНИИЭП учебных зданий.

Необходимо учитывать, что эти справочные и методические материалы не могут быть исчерпывающими для современного проектирования, так как не отражают произошедших в последние годы изменений в нормативных документах и в подходах к эксплуатации помещений.

Обслуживаемой зоной в теплонапряженных помещениях является пространство до 2 м над полом, а в обеденных залах и других помещениях, где люди находятся, как правило, в сидячем положении, пространство до 1,5 м над полом.

Расчеты параметров воздуха в обслуживаемых зонах обеденного зала и горячего цеха выполняются в первую очередь для летних условий, как наиболее неблагоприятных. При этом в горячем цехе параметры воздуха являются функцией количества тепла, выделяющегося в помещении, количества приточного и удаляемого воздуха при принятых схеме воздухораспределения и параметрах притока.Расчетную температуру и кратность воздухообмена в помещениях предприятий общественного питания рекомендуется принимать по таблице ниже.Системы вентиляции предприятий общественного питания во встроенных и встроенно-пристроенных к жилым зданиям помещениях должны быть отдельными от систем вентиляции этих зданий, оборудованы приборами контроля и учета расходуемых энергоресурсов и воды. При этом необходимо предусмотреть меры по защите жилых помещений от шума и вибрации.

Проектируются отдельные системы вытяжной вентиляции для следующих групп помещений: для посетителей (зал, раздаточная); производственных. Допускается объединять в одну вытяжную систему местные отсосы горячих цехов и вытяжные каналы общеобменной вентиляции холодных, доготовочных цехов, моечных и других производственных помещений; местных отсосов от посудомоечных машин (помещение моечной); уборных и душевых с раздевалками; охлаждаемых камер для хранения пищевых от ходов; охлаждаемых камер для хранения фруктов, овощей и зелени.

Расчетная температура воздуха и кратность воздухообмена в помещениях общественного питания

| п/п | Наименования помещений | Расчётная температура воздуха °С | Кратность воздухообмена в час |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | приток | вытяжка |
| 1 | Зал, раздаточная | 16 | По расчёту, не менее 30 м3/ч наружного воздуха на человека |
| 2 | Вестибюль, аванзал | 16 | 2 | - |
| 3 | Магазин кулинарии | 16 | 3 | 2 |
| 4 | Горячий цех, помещение выпечки кондитерских изделий | 5 (для расчёта дежурных помещений) | По расчёту, но не менее 100 м3/ч на человека |
| 5 | Цеха: доготовочный холодный, мясной, птицегольевой, рыбный, обработки зелени, овощей | 18 | 3 | 4 |
| 6 | Помещение заведующего производством | 18 | 2 | - |
| 7 | Помещение для мучных изделий и отделки кондитерских изделий, бельевая | 18 | 1 | 2 |
| 8 | Помещение для резки хлеба, для подготовки мороженого, сервизная, подсобная | 18 | 1 | 1 |
| 9 | Моечная: столовой, кухонной посуды, судков, тары | 18 | 4 | 6 |
| 10 | Кабинет директора, контора, главная касса, комнаты официантов, персонала, кладовщика | 18 | 1 | 1 |
| 11 | Кладовая сухих продуктов, кладовая инвентаря, кладовая винно-водочных изделий, помещение для хранения пива | 12 | - | 1 |
| 12 | Кладовые овощей, солений, тары | 5 | - | 2 |
| 13 | Приемочная | 16 | 3 | - |
| 14 | Машинное отделение охлаждаемых камер с воздушным охлаждением агрегатов | По расчёту |
| 15 | То же, с водяным охлаждением агрегатов | - | 3 | 4 |
| 16 | Ремонтные мастерские | 16 | 2 | 3 |
| 17 | Помещения общественных организаций | 16 | 1 | 1 |
| 18 | Охлаждаемые камеры для хранения: |
|  | мяса | 0 | - | - |
|  | рыбы | -2 | - | - |
|  | молочно-жировых продуктов, гастрономии | 2 | - | - |
|  | полуфабрикатов, в том числе высокой степени готовности | 0 |  |  |
|  | овощей, фруктов, ягод, напитков | 4 | 4 | 4 |
|  | кондитерских изделий | 4 | - | - |
|  | вин и напитков | 6 | - | - |
|  | мороженого и замороженных фруктов | -15 | - | - |
|  | пищевых отходов | 2 | - | 10 |
| 19 | Курительная комната | 16 | - | 10 |
| 20 | Разгрузочные помещения | 10 | По расчёту |

Примечания: Указанная в таблице температура воздуха в помещениях (кроме охлаждаемых камер) является расчетной при проектировании систем отопления; В буфетах, барах, коктейль-холлах, банкетных залах, размещаемых в отдельных помещениях, принимается кратность воздухообмена равная 3; Температура воздуха в охлаждаемых камерах поддерживается круглосуточно в течение всего года. В камерах для одновременного хранения мяса и рыбы или мясных и рыбных полуфабрикатов принимается температура О °С; для овощных полуфабрикатов +2 °С; для хранения всех продуктов (одна камера на предприятии) ±2 °С.

Расчет воздухообмена в торговых залах, горячих и кондитерских цехах следует производить на ассимиляцию теплоизбытков от людей, технологического теплового оборудования, солнечной радиации и электроосвещения. Системы вентиляции в горячих цехах проектируются с применением приточно-вытяжных локализующих устройств. Расход приточного и вытяжного воздуха по отечественному модулированному оборудованию.

| № пп | Наименование оборудования | Установленная мощность единицы оборудования, кВт | Количество воздуха, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вытяжного | приточного |
| 1 | Плита электрическая | 4 | 250 | 200 |
| 2 | Плита электрическая | 4 | 250 | 200 |
| 3 | Плита электрическая | 12 | 750 | 400 |
| 4 | Плита электрическая | 12 | 750 | 400 |
| 5 | Шкаф жарочный электрический | 8 | 400 | - |
| 6 | Шкаф жарочный электрический | 8 | 400 | - |
| 7 | Шкаф жарочный электрический | 12 | 500 | - |
| 8 | Шкаф жарочный электрический | 12 | 500 | - |
| 9 | Устройство электрическое варочное | 9,45 | 650 | 400 |
| 10 | Котел передвижной | - | - | - |
| 11 | Фритюрница | 7,5 | 350 | 200 |
| 12 | Фритюрница | 7,5 | 350 | 200 |
| 13 | Коттел пищеварочный на 100л | 18,9 | 550 | 400 |
| 14 | Котел пищеварочный на 160л | 24 | 6500 | 400 |
| 15 | Котел пищеварочный на 250л | 30 | 750 | 400 |
| 16 | Аппарат пароварочный | 7,5 | 650 | 400 |
| 17 | Аппарат пароварочный | 7,5 | 650 | 400 |
| 18 | Сковорода электрическая | 5 | 450 | 400 |
| 19 | Сковорода электрическая | 5 | 450 | 400 |
| 20 | Сковорода электрическая | 11,5 | 700 | 400 |
| 21 | Сковорода электрическая | 11,5 | 700 | 400 |
| 22 | Мармит | 2,5 | 300 | 200 |
| 23 | Мармит | 2,5 | 300 | 200 |
| 24 | Мармит передвижной МП-28 | 0,63 | - | - |

Тепловыделения от технологического оборудования определяются с учетом коэффициентов одновременности работы и загрузки оборудования, которые даны в технологическом задании. Для расчета воздухообмена в горячих цехах и в помещениях для выпечки кондитерских изделий температуру воздуха, удаляемого через зонты, завесы и локализующие устройства над технологическим оборудованием, выделяющим тепло, принимают +42 °С, температуру воздуха под потолком принимают +30 °С. В ресторанах комфортные условия воздушной среды должны поддерживаться постоянно, с учетом заполнения залов. Наряду с традиционными схемами воздухораспределения (подача и удаление воздуха в верхней зоне помещения) в залах ресторанов в последнее время применяют также схему вентиляции вытесняющего типа. При вентиляции вытеснением приточный воздух подается в помещение снизу (в ряде случаев — через фальшпол), с небольшой скоростью (0,2—0,3 м/с) и температурой на 2—3 "С ниже температуры внутреннего воздуха. Такая подача воздуха препятствует его перемешиванию в объеме помещения, что особенно важно, когда многие посетители курят. Различные загрязняющие вещества поднимаются вверх к вытяжным отверстиям, за счет этого улучшается качество воздуха. При подаче воздуха в верхнюю зону температура приточного воздуха должна быть ниже температуры воздуха в обслуживаемой зоне не более чем на 6 "С. В летнее время влажный наружный воздух осушается и охлаждается в поверхностном воздухоохладителе до параметров притока, затем подается в помещение. При необходимости увлажнения приточного воздуха наружный воздух поступает в поверхностный воздухоохладитель, затем в оросительную камеру, после чего нагревается в воздухонагревателе второго подогрева до температуры притока.

В проект вентиляции горячего цеха и моечной следует включить указания к прокладке воздуховодов, например: предусмотреть установку фильтра; обеспечить уклон воздуховода в сторону мойки; установить воздуховод швом наверх; предусмотреть установку устройства для сбора жировых отложений; выполнить дренажное соединение для отвода обезжиривающего моющего раствора из вытяжной системы горячего цеха; и т.п. Вытяжные воздуховоды, транспортирующие из горячих цехов воздух с температурой 150 °С и выше, должны быть термоизолированными.