Расчеты произведены в новой версии 2008 г.

--------------------------------------------------------------------------------

Дата расчёта 17.04.2008  время начала расчёта 12:32:10

Версия Potok.exe от 15.01.2008

Информация о версиях: http://www.potok.ru

П У Т Ь  к данным: D:\Мои документы\П_Р_О_Е_К_Т_Ы\2\Гидравлика.rez

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Система: Теплосеть

Встречное движение горячего и обратного теплоносителя в стояках

Длина участков Этаже-стояков и диаметры взяты со страницы "Доп. Двухтр!"

Р  Е  З  У  Л  Ь  Т  А  Т  Ы      Р  А  С  Ч  Ё  Т  А.

X а р а к т е р и с т и к а    г р у п п ы  з д а н и й

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Hомер|TEПЛOB.|Резерв|      К  узлу       |     От     узла        |Сопрот|                          |

|ЭTAЖE|HAГPУЗ-|напора|—————————————————————————————————————————————|через |       Потребитель        |

|CTOЯ-|  KA,  |на вво|    Длина  |Диам / |Сопр.|Длина|Диам / |Сопр.|ввод в|                          |

| KA  | Bт    |де Па |     м     |Скорост| Па  | м   |Скорост| Па  |здание|                          |

|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Здание   1

1   543000  27000       0.5   65/1.39   218  0.5   65/1.39   218   28024      Ввод в здание

Здание   2

1    28000  10000       0.5   25/0.48    88  0.5   25/0.48    88   10177      Ввод в здание

Здание   3

1   390000  10000       0.5  -65/1.00   113  0.5  -65/1.00   113   10530      Ввод в здание

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

X а р а к т е р и с т и к а  в е т в е й

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                           C    т    о    я    к                             |         Трубопроводы   к   стоякам      |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

|   |   Теплоноситель    |Dу узл.присоед|Гравит| Потери Па  |Дрос.|Трубопровод|Расход|Диа-|Ско- |Сопро|Диам.|Трубопровод|

|Но-|Расход| Температура |——————————————|давле-|  в  |контур|шайба|эквив.шайбе|теплон|метр|рость|тивле|дрос.|эквив.шайбе|

|мер|      | вход |выход |подающ.|обратн| ние, |стоя-|через |  D  |ДИAM.|длина|      |    |     | ние,|шайбы| dy  |длина|

|   |Kг/час|  °С  |  °С  |  мм   |  мм  |  Па  | ке  |стояк |  мм | мм  |  м  |Kг/Час| мм |M/Cек| Па  | мм  | мм  |  м  |

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ветка -1

1 18676   95.0   70.0     65     65      4  28024  29921                   18676  -65  0.01     2

Ветка -2

2   963   95.0   70.0    -25     25      4  10177  28275                     963  -25  0.48 11539

Ветка -3

3 13414   95.0   70.0    -65    -65      4  10530  43038                   13414  -65  1.00 25949

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Х а р а к т е р и с т и к а   м а г и с т р а л е й   с и с т е м ы

———————————————————————————————————————————————————————————————————

| HOMEPA ИCXOДHЫX УЧACTKOB|HOMEP | PACXOД  |ДИA- |CKO-  |COПPOTИB-|

|—————————————————————————|CБOPHO|TEПЛOHOCИ|METP,|POCTЬ,|  ЛEHИE, |

| OTBETB-| центp | OTBETB-|  ГO  |  TEЛЯ,  |     |      |         |

| ЛEHИE  |       | ЛEHИE  |УЧ-KA |  Kг/час | мм  |м/сек |   Па    |

———————————————————————————————————————————————————————————————————

1        0        4       5   33052     100   1.15    1899

3        0        2       4   14377      65   1.07    4664

———————————————————————————————————————————————————————————————————

___________________________________________________________________________

|             Технико - экономические  показатели                           |

|___________________________________________________________________________|

1.Расход труб                                          |KГ/1000Вт |    0.054

2.Расход воды                                          |   KГ/ЧAC |    33052

3.Тепловая нагрузка на приборы (Потребители)           |      КВт |    961.0

4.Расход теплоты системой                              |      КВт |    961.0

5.Непроизводительные затраты теплоты системой          |        % |        0

6.Гидравлическое сопротивление          [  Па   43238] |       Па |    43038

****************************************************************************

Примечание:-

С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я    О Б О Р У Д О В А Н И Я  [промежуточная информация]

Паспорт, Спецификацию системы в полном объёме следует смотреть:  меню - кнопка  <Word>

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

|    |    Наименование и техническая                      | Тип,Марка,    |    КОД     | Завод |Еди- |Коли-|МАССА|Примечание|

|Пози|          характеристика                            |обозначение    |ОБОРУДОВАНИЯ|изгото-|ница |чест-|Един.|          |

|ция |                                                    |документа, №   |  изделия   |витель |изме-|  во |измер|          |

|    |                                                    |опросн.листа   | МАТЕРИАЛА  |       |рения|     |  Кг |          |

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

1.Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные Dy=25              3262-75          пм.   3.9   2.4 стояки

2.Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные Dn=76x3             10705-80          пм.   7.1   5.4 стояки

3.Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные Dn=89x2,8             10705-80          пм.   0.7   6.4 стояки

4.Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные Dy=25              3262-75          пм.  52.0   2.4 магистрали

5.Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные Dn=76x3             10705-80          пм. 117.5   5.4 магистрали

6.Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные Dn=108x2,8             10705-80          пм.   4.0   9.0 магистрали

7.Трубы стальные водогазопроводные обыкновенные Dn=1020x9             10704-91          пм.  34.0 199.7 магистрали

8.Отводы бесшовные,L=R,сталь марки 20   Dy=65                 ГОСТ 17375          шт.   8.0

9.Отводы бесшовные,L=R,сталь марки 20   Dy=100                ГОСТ 17375          шт.   4.0

10.Задвижка чугунная Dy=100                                                        шт.   2.0  39.5

11.Поверхность труб диаметром  до Dy= 50                                           м2.   5.9

12.Поверхность труб диаметром более 50                                             м2. 140.2

13.Oкраска труб за 2 раза                                                          м2. 146.1

14.Испытание системы давлением, до Dy=100                                          пм. 185.2

15.Испытание системы давлением, Dy более 900                                       пм.  34.0

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

выполнено 17.04.2008 время окончания расчёта 12:32:15; из Архива -D:\Мои документы\П_Р_О_Е_К_Т_Ы\2\

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ёмкость системы = 27,406 м3 Ёмкость расш.бака = 1233,3 л

Обвязка бака. Трубы: Соединительная Ду=32, Циркуляционная Ду=25, Сигнальная Ду=20, Переливная Ду=50